УТВЕРЖДАЮ:

Глава П.г.т. Лучегорск

________________ Ю.А.Морев

Схема водоснабжения и водоотведения

П.г.т. Лучегорск

Пожарского муниципального района Приморского края

Генеральный директор

ООО «Центр повышения энергетической эффективности»

_______________ С.Е. Кубашов

Ульяновск, 2013

Содержание

Паспорт схемы	9

Водоснабжение	12

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения п.г.т. Лучегорск	12

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения п.г.т. Лучегорск и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	12

1.2	Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	14

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	14

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	16

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	21

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	23

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении	25

1.4.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	25

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	25

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития п.г.т. Лучегорск	26

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды	27

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	27

3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	28

3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города.	28

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	29

3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений), рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	30

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	31

3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	31

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	32

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	32

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	32

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	37

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	37

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	38

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод	38

5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	38

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	38

Раздел 7 Целевые показатели развития	42

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	42

Водоотведение	43

Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	43

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны	43

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;	44

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	46

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	46

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	46

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	47

1.7 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	48

1.8  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа (поселения)	48

Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	49

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	49

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	50

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	50

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам (поселениям) с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	50

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений)	51

Раздел 3  Прогноз объема сточных вод	51

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	52

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	53

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	54

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	58

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	58

Общие сведения

Поселение расположено в области западной горной системы Сихотэ-Алинь и на территории Нижне-Бикинской равнины. Местность характеризуется холмистым рельефом в верховье р. Контровод. В низовье реки рельеф равнинный. Сопки имеют высоту 300-400 м, к северо-востоку и к юго-востоку высота сопок и холмов снижается до 100-200 м. Нижне-Бикинская равнина плоская и заболоченная. Отметки равнины высотой от 60 до 100 м над уровнем моря. На равнине большое количество маленьких озер и неглубоких впадин. Преобладающими породами являются алевролиты, глинистые сланцы и песчаники. Почвы бурые лесные и буроподзолистые, на вершинах гор – горно-таежный тип почв.. Рельеф характеризуется плавными, сглаженным формами, с пологими переходами от возвышенности к понижениям. Степень расчленения рельефа слабая. Долины рек широкие, местами заболоченные. Над холмистыми равнинами лишь местами поднимаются сопки. Наиболее высоки они к западной границе поселения – гора Ворона (до 223 м), гора Контровод (343 м). Реки протекают в глубоких V-образных долинах до 200-300 м глубиной.

Климат муссонный, характеризуется холодной, сухой, малоснежной зимой и теплым, влажным летом с большим количеством осадков.

Возвышенности около реки покрыты смешанным лесом – береза, осина, дуб, ива. Равнинные участки заселены редколесьем. Общая залесенность территории растениями составляет около 80%. Обширные участки равнины заболочены и покрыты болотом.

Перечень значительных водных объектов на территории поселения по данным Государственного водного реестра Российской федерация и их характеристики приведены в Таблице 1.1

Таблице 1.1

| Наименование водного объекта | Протяженность, км Площадь кв. км |
| --- | --- |
| Лучегорское поселение Бассейновый округ – Амурский Речной бассейн – Бассейны рек Японского моря Водохозяйственный участок – Р. бассейна Японского моря от северной границы бассейна р. Самарга до восточной границы бассейна р. Партизанская |  |
| Водотоки |  |
| р. Бикин | 560 (на 3 км от устья входит в перечень водных путей Российской Федерации, впадает в р. Уссури в 214 км от устья, водосборная площадь 22300 кв. км) |
| р. Контровод (Контровод I, Контровод II) | 49 (впадает в р. Бикин в 88 км от устья, водосборная площадь 322 кв. км) |
| р. Ворона | 23 (впадает в р. Контровод в 24 км от устья) |
| р. Щеголиха | 19 (впадает в р. Бикин в 68 км от устья) |
| р. Сахалинка | 6,9 (впадает в р. Бикин в 103 км от устья) |
| руч. Рудка | 6,2 9 (впадает в р. Сахалинка) |
| Водоемы |  |
| Лучегорское водохранилище (Водохранилище Приморской ГРЭС) | 11,96 |

Схема водоснабжения и водоотведения П.г.т. Лучегорск Пожарского муниципального района Приморского края, на период до 2024 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой П.г.т. Лучегорск.

- Генерального плана П.г.т. Лучегорск.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения П.г.т. Лучегорск Пожарского муниципального района Приморского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация П.г.т. Лучегорск.

Местонахождение объекта

Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, поселок городского типа Лучегорск.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Лучегорск;

- 	прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах муниципального образования Лучегорск;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2018г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция КНС;

Второй этап 2018-2024г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство ЛОС;

- прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Водоснабжение

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения п.г.т. Лучегорск

# Описание системы и структуры водоснабжения п.г.т. Лучегорск и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционирущая в п.г.т. Лучегорск, эксплуатируется предприятием ЗАО «ЖКУ».

Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора «Бикинский», расположенного в 12,5 км северо-восточнее п.г.т. Лучегорск. Обеспечение очистки воды осуществляется на станции обезжелезивания п.г.т. Лучегорск.

По литолого-стратиграфическому признаку, а также по условиям питания, движения и разгрузки подземных вод в районе водозабора выделяются три водоносных подразделения.

- водоносный горизонт аллювиальных отложений четвертичного возраста (аQ);

- водоносный комплекс олигоцен-миоценовых угленосных отложений (P3-N1);

- водоносный комплекс эффузивных и эффузивно-осадочных образований нижнего

мела (К1) .

Запасы месторождения утвержены в количестве 34,2 тыс. м3/сут. (из них подготовленных к промышленному   освоению   18,78  тыс. м3/сут.)   по   категориям:    А – 10,8 тыс.м3/сут., В – 8 тыс.м3/сут., С – 15,4 тыс.м3/сут.   утверждены ГКЗ СССР (протокол от 19.11.1973 г.).

# Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Микрорайоны существующей секционной застройки п.г.т. Лучегорск на 100% обеспечены холодным водоснабжением. В микрорайонах усадебной застройки обеспеченность аналогичными инженерными коммуникациями составляет до 40%. При отсутствии водозаборных колонок снабжение питьевой водой производится путем подвоза воды.

В настоящее время ведется проектирование централизованной системы наружного водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, по улицам Лесная, Стаханова, Горняков, Лучегорская, Трудовая, Угольщиков, Первостроителей, Геологов, Зеленая, Коммунальная, Молодежная, Таежная, Центральная, Солнечная на площади ок. 37 га.

# Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Таким образом технологическая зона централизованного водоснабжения в п.г.т. Лучегорск включает в себя всю площадь, охваченную системой централизованного водоснабжения, а зона нецентрализованного водоснабжения – всю площадь, водоснабжение которой осуществляется децентрализовано.

# 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора «Бикинский», расположенного в 12,5 км северо-восточнее п.г.т. Лучегорск. Обеспечение очистки воды осуществляется на станции обезжелезивания п.г.т. Лучегорск.

ЗСО водозабора организуется из трёх поясов, каждый из которых предназначен для решения определённой задачи. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служит для их защиты. Второй пояс необходим  для устранения бактериального загрязнения водоносного горизонта, третий должен обеспечивать самоочищение вод от химических загрязнителей.

Граница ЗСО для первого пояса вниз по течению водотока находится на расстоянии 100 м от крайней скважины водозабора,  в 575 м  для второго и третьего поясов.

Вверх по течению граница первого пояса ЗСО удалена на 200 м от крайней скважины водозабора, для второго и третьего пояса - 54.6 км.

Боковые границы первого пояса ЗСО р. Бикин расположены в 50 м от скважин водозабора в направлении от берега; в направлении к реке - в 150 м от скважин на участке между скважинами ПР-909 (13 бис) и ПР-910 (9 бис); в ЗСО первого пояса на участке между скважинами ПР-910 (9бис) и ПР-917 (16) включена территория до уреза воды и полоса акватории шириной 100 м.

Границы зон санитарной охраны второго и третьего пояса для подземного источника водоснабжения определены гидродинамическими расчетами. В районе водозабора вниз по потоку подземных вод она находится на расстоянии 436 м, вверх по потоку граница ЗСО второго пояса расположена в 564 м, третьего пояса ЗСО - 2527 м. Ширина ЗСО второго пояса составляет 2370 м, третьего пояса -6400м.

Боковые границы второго пояса ЗСО по левому берегу находятся в 564 м от водозабора  в пределах расчетной ширины 2370 м,  выше водозабора по водотокам и по правому берегу в 500 м от уреза воды при летне-осенней межени. Для третьего пояса ЗСО боковые границы проходят по водоразделу или удалены на расстояние 3 км от уреза воды в реках при летне-осенней межени.

Площадь ЗСО первого пояса  составляет  30,325 га  (0,303 км2).

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) для Бикинского водозабора выполнен ФГУГП «Приморская гидрологическая экспедиция» в 2000 году. Его составление проводилось на основании территориальной программы геологоразведочных работ в Приморском крае на 1999 год.

Зоны санитарной охраны первого пояса на подземных водоисточниках организованы в соответствии с п.2.2. СанПиН 2.1.4.11110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», имеют ограждения по периметру, ворота закрываются на ключ, территории благоустроены, над устьями установлены павильоны, устройства устьев соответствует санитарным требованиям.

Основные характеристики водозаборов приведены в таблице 1.4.1.1

Таблица 1.4.1.1

Основные характеристики водозаборов.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, м³/сут. | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ "Бикинский» | Скв.№3бис | 1996 | 1560 | 45 | есть |
| 2 |  | Скв.6бис | 1997 | 1440 | 45 | есть |
| 3 |  | Скв.№14 | 1997 | 1560 | 45 | есть |
| 4 |  | Скв.№15 | 1997 | 1680 | 45 | есть |
| 5 |  | Скв.№16 | 1997 | 1680 | 45 | есть |
| 6 |  | Скв.№12 | 1992 | 1320 | 40 | есть |
| 7 |  | Скв.№9бис | 1997 | 1560 | 45 | есть |
| 8 |  | Скв.№13бис | 1997 | 1320 | 45 | есть |

# 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водоснабжение осуществляется от подземного водозабора «Бикинский». Обеспечение очистки воды осуществляется на станции обезжелезивания п.г.т. Лучегорск. Станция расположена в юго-восточной части п.г.т. Лучегорск по адресу ул. Пограничная, д. 4. Пропускная способность станции обезжелзивания составляет 7,5 тыс. куб. м /сут.

Данные лабораторных анализов качества воды  приведены в Таблицах 1.4.2.1 и 1.4.2.2

Таблица 1.4.2.1

| № скв. 3бис |  |
| --- | --- |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 33,8 |
| Мутность | 5,1 |
| Железо общ. | 9,3 |
| Нитраты | 0,38 |
| Нитриты | 0,17 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 10,6 |
| Хлориды | 1,9 |
| Жесткость | 1,2 |
| Окисляяемость | 2,44 |
| Фосфаты | 0,31 |
| рН | 7,8 |
| Марганец | 0,09 |
| Медь | 0,37 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,15 |
| № скв. 6бис |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 32,8 |
| Мутность | 4,98 |
| Железо общ. | 10,2 |
| Нитраты | 0,35 |
| Нитриты | 0,16 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 11,4 |
| Хлориды | 1,8 |
| Жесткость | 1,23 |
| Окисляемость | 2,34 |
| Фосфаты | 0,32 |
| рН | 7,6 |
| Марганец | 0,08 |
| Медь | 0,38 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,16 |
| № скв. 9бис |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 31,6 |
| Мутность | 4,76 |
| Железо общ. | 8,1 |
| Нитраты | 0,33 |
| Нитриты | 0,13 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 11,2 |
| Хлориды | 1,6 |
| Жесткость | 1,25 |
| Окисляемость | 2,21 |
| Фосфаты | 0,34 |
| рН | 7,7 |
| Марганец | 0,08 |
| Медь | 0,39 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,14 |
| № скв. 12 |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 31,4 |
| Мутность | 4,62 |
| Железо общ. | 10,3 |
| Нитраты | 0,38 |
| Нитриты | 0,15 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 10,9 |
| Хлориды | 1,7 |
| Жесткость | 1,24 |
| Окисляемость | 2,91 |
| Фосфаты | 0,36 |
| рН | 7,7 |
| Марганец | 0,09 |
| Медь | 0,41 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,17 |
| № скв. 13 |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 31,9 |
| Мутность | 4,52 |
| Железо общ. | 10,7 |
| Нитраты | 0,41 |
| Нитриты | 0,14 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 10,8 |
| Хлориды | 1,4 |
| Жесткость | 1,25 |
| Окисляемость | 3,11 |
| Фосфаты | 0,34 |
| рН | 7,6 |
| Марганец | 0,09 |
| Медь | 0,42 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,14 |
| № скв. 15 |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 34,7 |
| Мутность | 4,91 |
| Железо общ. | 9,6 |
| Нитраты | 0,37 |
| Нитриты | 0,15 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 12,1 |
| Хлориды | 1,7 |
| Жесткость | 1,3 |
| Окисляемость | 2,74 |
| Фосфаты | 0,39 |
| рН | 7,6 |
| Марганец | 0,07 |
| Медь | 0,44 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,16 |
| № скв. 16 |  |
| Вкус | 4 |
| Запах | 4 |
| Цветность | 37,8 |
| Мутность | 5,24 |
| Железо общ. | 11,1 |
| Нитраты | 0,45 |
| Нитриты | 0,15 |
| Аммиак | <0,1 |
| Сульфаты | 12,4 |
| Хлориды | 1,8 |
| Жесткость | 1,27 |
| Окисляемость | 2,61 |
| Фосфаты | 0,32 |
| рН | 7,8 |
| Марганец | 0,1 |
| Медь | 0,35 |
| Цинк | <0,005 |
| Алюминий | 0,17 |

Таблица 1.4.2.2

| № скв. | Термотолерантные колиформные бактерии | Общие колиформные бактерии | Общее микробное число |
| --- | --- | --- | --- |
| 3бис | не обн. | не обн. | 0 |
| 6бис | не обн. | не обн. | 0 |
| 9бис | не обн. | не обн. | 0 |
| 12 | не обн. | не обн. | 0 |
| 13 | не обн. | не обн. | 0 |
| 15 | не обн. | не обн. | 0 |
| 16 | не обн. | не обн. | 0 |

# 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосная станция подземного скважинного водозабора "Бикинский" расположена в 12,5 км северо-восточнее п.г.т. Лучегорск, на левом берегу р. Бикин.

Насосная станция оборудована 7 насосами марки ЭЦВ10-63-110 производительностью 63 м3/час.  Электродвигатели к насосам мощностью 32 кВт.

Насосная станция перекачивает воду от водозабора "Бикинский " по магистральному водоводу на юго-запад через станцию обезжелезивания до накопительных резервуаров.

Насосная станции обезжелезивания расположена в юго-восточной части п.г.т. Лучегорск.

Насосная станция оборудована тремя насосами: Д500-65А, Д800-56, Д320-50. Насосы Д500-65А и Д800-56 находятся в резерве. Число часов работы насоса Д320-50 составляет 24 часа в сутки.

Таблица 1.4.3.1

Характеристики насосного оборудования

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| Водозабор "Бикинский" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв.№3бис | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 2 | Скв.6бис | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 3 | Скв.№15 | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 4 | Скв.№16 | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 5 | Скв.№12 | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 6 | Скв.№9бис | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| 7 | Скв.№13бис | ЭЦВ10-63-110 | 63 | 110 | 32 | - |
| Станция обезжелезивания |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - | Д500-65А | 500 | 65 | 160 | резерв |
| 9 | - | Д800-56 | 800 | 56 | 200 | резерв |
| 10 | - | Д320-50 | 320 | 50 | 75 | - |

# 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Вода от водозабора "Бикинский" по магистральному водопроводу подается на станцию обезжелезивания. Пройдя очистку на станции обезжелезивания вода подается на контррезервуар, расположенный в южной части п.г.т. Лучегорск. Протяженность водопровода от водозабора через станцию обезжелезивания до накопительных резервуаров составляет 38,9 км.

Вода от водозабора "Бикинский" по отдельному магистральному водопроводу протяженностью 3,5 км подается на Приморскую ГРЭС.

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 1.4.4.1

Таблица 1.4.4.1

Характеристика водопроводных сетей

| Начало участка | Конец участка | Длина участка,м | Внутренний диаметр трубы, м | Местные сопротивления (задвижки, тройники, отводы) | Материал трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП№1(в/з) | КП№1А | 9600 | 300 | Задв. | п/э |
| КП1А | КП2 | 2х1100 | 500 | Задв. | ст |
| КП№2 | Ст.обезж. | 2х600 | 500 | Задв. | ст |
| Ст.обезж. | КР | 2х300 | 1100 | Задв. | ст. |
| ВК1 | ВК8 | 2х515 | 300 | Задв. | ст |
| ВК8 | ВК209 | 535 | 300 | Задв. | ст |
| ВК209 | ВК112 | 648 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК201 | ВК101 | 338 | 300 | Задв. | ст |
| ВК112 | ВК117 | 368 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК117 | ВК120 | 204 | 300 | Задв. | ст |
| ВК120 | ВК310 | 200 | 300 | Задв. | ст |
| ВК124 | СБО |  | 100 | Задв. | п/э |
| ВК310 | ВК317 | 517 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК317 | ВК337 | 321 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК337 | ВК302 | 550 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК302 | ВК412 | 180 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК337 | ВК448 | 180 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК448 | ВК450 | 143 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК448 | ВК409 | 538 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК409 | ВК407 | 120 | 300 | Задв. | ст |
| ВК407 | ВК406 | 175 | 200 | Задв. | п/э |
| ВК406 | ВК8 | 317 | 300 | Задв. | ст |
| ВК112 | ВК101 | 510 | 200 | Задв. | ст |
| ВК101 | ВК134 | 100 | 300 | Задв. | ст |
| ВК134 | ВК124 | 438 | 300 | Задв. | ст |
| ВК120 | ГРЭС | 2000 | 200 | Задв. | ст |

# 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении

- Водопроводные сети тупиковые, и не закольцованы между собой.

- Существующие водопроводные сети в основном ветхие, имеют малый диаметр.

- На водозаборных узлах наблюдается повышенное содержание железа, а также общей жесткости воды.

# 1.4.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Эксплуатацию объектов водоснабжения на территории п.г.т. Лучегорск осуществляет ЗАО "ЖКУ"

# Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2024 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено реконструирование сетей централизованного водоснабжения п.г.т. Лучегорск,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития п.г.т. Лучегорск источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития п.г.т. Лучегорск

Строительство жилищного фонда для увеличения селитебной емкости поселения согласно проекту планировки и межевания территории усадебной застройки  п.г.т. Лучегорск принято следующим:

5-й микрорайон на юго-востоке п.г.т. Лучегорск:

- застройка усадебного типа индивидуальными малоэтажными жилыми домами;

- строительство общественно-делового центра микрорайонного уровня.

Жилой микрорайон:

- малоэтажная застройка 3-х этажными жилыми домами (площадь участка - 1,5 га).

Микрорайон "Южный" к югу от автодороги "Лучегорск (7-й мкр.) - Водозабор "Бикинский":

- жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами усадебного типа и блокированными с придомовыми участками (площадь участка 57,7 га).

Микрорайон "Восточный" к востоку от территории пгт. Лучегорск, к югу от автодороги «Лучегорск (7й мкр.) - Водозабор «Бикинский» и к западу от ЛЭП 110 кВ ПС «Лучегорск» - ПС «Насосная» (с включением указанной территории в границы населенного пункта):

- жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами усадебного типа и блокированными с придомовыми участками (площадь участка 21,5 га).

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

300 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека;

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п.г.т. Лучегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 20211 | 300 | 6063 | 2213 | 7276 | 303 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 606 | 221 | 728 | 30 |
|  | Полив | чел | 20211 | 50 | 1011 | 121 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7680 | 2556 | 8004 | 333 |

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

# 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс соответствует общему водному балансу подачи воды.

# 3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города.

Сведения по структурному балансу реализации воды отсутствуют.

# 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 3.4.1

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Показатель | 2012 г. |
| --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. куб. м | 1950,3 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс. куб. м | 1678,5 |
| Объем отпущенной потребителям воды всего, тыс. куб. м, В том числе | 1144,9 |
| - по нормативу, тыс. куб. м | 676,5 |
| - по приборам учета, тыс. куб. м | 468,4 |
| Потери воды в сетях, % | 28,9 |

Таблица 3.4.2

Сведения о нормативах потребления воды

| Вид прибора или процедуры | раковина, мойка кухонная, унитаз | мойка кухонная, унитаз | раковина, унитаз | раковина, мойка кухонная | раковина | мойка кухонная | унитаз | без раковины, без мойки кухонной, без унитаза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванна сидячая длиной 1200мм с душем | 6,986 | 5,786 | 6,586 | 6,446 | 6,046 | 5,246 | 5,386 | 4,846 |
| Ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,461 | 6,261 | 7,061 | 6,921 | 6,521 | 5,721 | 5,861 | 5,321 |
| Ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,936 | 6,736 | 7,536 | 7,396 | 6,996 | 6,196 | 6,336 | 5,796 |
| Ванна без душа | 3,436 | 2,236 | 3,036 | 2,896 | 2,496 | 1,696 | 1,836 | 1,296 |
| Душ | 2,936 | 1,736 | 2,536 | 2,396 | 1,996 | 1,196 | 1,336 | 0,796 |
| Без ванны, без душа | 2,236 | 1,036 | 1,836 | 1,696 | 1,296 | 0,496 | 0,636 | 0,096 |

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Данные об установленных приборах учета отсутствуют

# 3.6 Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений), рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения п.г.т. Лучегорск. Данные о численности населения п.г.т. Лучегорск приведены  в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2018г. |  | Расчетный срок - 2024г. |  |
|  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | п.г.т. Лучегорск | 20211 | -1201 | 19010 | -1441 | 17569 |
|  | Итого: | 20211 | -1201 | 19010 | -1441 | 17569 |

В перспективе развития п.г.т. Лучегорск источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Данные о перспективном потреблении воды приведены  в таблице 3.7.2

Таблица 3.7.2

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измере ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п.г.т. Лучегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2018г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 19010 | 300 | 5703 | 2082 | 6844 | 285 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 570 | 208 | 684 | 29 |
|  | Полив | чел | 19010 | 50 | 951 | 114 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 7224 | 2404 | 7528 | 314 |
| II-этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 17569 | 300 | 5271 | 1924 | 6325 | 264 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 527 | 192 | 632 | 26 |
|  | Полив | чел | 17569 | 50 | 878 | 105 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 6676 | 2222 | 6957 | 290 |

# 3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Информация представлена в пункте 3.7

# 3.8 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Информация представлена в п. 3.4.

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

# 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий представлен в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | 1 этап 2018г | 2 этап 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация водозабора «Бикинский» | - | х |
| 2 | Реконструкция существующих водопроводных сетей на участках, требующих замены (Ø100мм) | х | - |
| 3 | Централизованное водоснабжение в индивидуальной жилой застройке Д=110 мм | - | х |

# 4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водозабор предлагается осуществлять посредством нескольких закольцованных между собой артезианских скважин.

Расположение новой скважины определяется на последующих стадиях проектирования после проведения детальных гидрогеологических исследований с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, технологическая схема обработки воды и набор сооружений для станций водоподготовки должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На I очередь в Лучегорском городском поселение к централизованному водоснабжению намечается подключить всю капитальную жилую застройку, объекты социально-культурного и бытового назначения.

На расчётный срок намечается 100% охват централизованным водоснабжением всей жилой застройки, административных зданий и производственных помещений.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и составляют 160 л/сут на одного жителя соответственно на существующее положение, на первую очередь и на расчётный срок.   В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

Для водоснабжения предлагается:

- расширение централизованной сети;

- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах и у потребителей;

- строительство новой скважины.

Противопожарное водоснабжение

На территориях поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- категория - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

- категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

- категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения - относится ко II категории.

Элементы системы водоснабжения поселения (в том числе, водозабор «Бикинский», станция обезжелезивания, контррезервуар магистральный водовод), повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение - относятся к I категории.

Для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать - 2 ед.

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.

Количество напорных линий от насосной станции - должно быть не менее двух.

При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории муниципального образования - Лучегорское водохранилище, озера расположенные у старого кладбища и ул. Винниченко.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12^12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

# 4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения отсутствуют.

# 4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий приборами учета отсутствуют

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения п.г.т. Лучегорск. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Сведения о наличии промывных вод отсутствуют.

# 5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Химические реагенты в водоподготовке не используются.

# Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2018 и 2024г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2024г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модернизация водозабора «Бикинский» | шт. | 1 | - | 50000 | 50000 |
| 2 | Реконструкция существующих водопроводных сетей на участках, требующих замены (Ø100мм) | км. | 12,4 | 26424 | - | 26424 |
| 3 | Централизованное водоснабжение в индивидуальной жилой застройке Д=110 мм | км. | 5,2 | - | 12132 | 12132 |
|  | Итого: |  |  | 26424 | 62132 | 88557 |

# Раздел 7 Целевые показатели развития

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

1) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели качества обслуживания абонентов;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Водоотведение

# Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

# 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа (поселения) и деление территории городского округа (поселения) на эксплуатационные зоны

Стоки из самотечной канлизационной сети п.г.т. Лучегорск поступают на КНС, расположенную в северной части п.г.т. Лучегорск у р. Контровод к востоку от автодороги М60 "Уссури". От КНС по напорному канализационному коллектору стоки перекачиваются на КОС. Протяженность коллектора составляет 3,2 км, пропускная способность - 18000 м3/сутки. КОС расположены к западу от п.г.т. Лучегорск, между р. Контровод и автодорогой М60 "Уссури". На станции биологической очистки КОС происходит очистка стоков. Производительность станции - 10000 м3/сутки. После очистки стоки через выпускной коллектор КОС сбрасываются в пруд - отстойник на р. Контровод.

# 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

Описание существующих технических и технологических проблем 
в сфере водоотведения муниципального образования

Канализационная система п.г.т. Лучегорск состоит из сливной (общесплавной) канализационной сети, выгребной канализации, канализационно-насосных станций и очистных сооружений механической и биологической очистки. Из выгребных ям сточные воды вывозятся ассенизационным транспортом на канализационные насосные станции. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды подвергаются очистке на очистных сооружениях, общая мощность которых составляет 10000 тыс. м3/сут.

Протяжённость канализационных сетей составляет 7,5 км, из которых около 60% нуждаются в замене.

В п.г.т. Лучегорск существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность канализационной сети – 10 км. На сети имеется одна канализационная насосная станция.

Перед выпуском сточные воды подвергаются очистке на канализационных очистных сооружениях (КОС), предназначенные для механической, биологической очистки, а также обеззараживания сточных вод гипохлоритом натрия.

Очищенные сточные воды сбрасываются в пруд отстойник.

Для обеспечения эффективности очистки поступающих сточных вод на КОС используется система повторного использования очищенных сточных вод для обмыва и удаления осадка (барабанные сетки, песчаные фильтры) и подачи воды на корпус мехобезвоживания.

Категория сточных вод недостаточно – очищенные. Необходимо проводить мероприятия по обеспечению эффективности работы очистных сооружений, особенно по фосфатам и нитратам.

Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Характеристики канализационно - насосной станции приведены в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

Характеристики канализационных насосных станций

| № № п/п | Наименование станции и её местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ГФН п. Лучегорск ул. Набережная | 1 шт. 126 м3 | СД-450/22,5 | 450 | 2,8 | 75 | 1000 об/м |
|  |  |  | 2СМ-250-200-436 | 530 | 2,8 | 75 | 1000 об/м |
|  |  |  | СМ 200-150-315/4 | 540 | 3,8 | 75 | 1500 об/м |

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Систему водоотведения п.г.т. Лучегорск можно разделить на две технологические зоны:

-Централизованную систему водоотведения;

-Децентрализованную систему водоотведения (выгребные ямы, септики);

В первую зону входит большая часть многоквартирной застройки и объекты коммунально-бытового назначения. Во вторую зону входят индивидуальные жилые дома.

# 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизации осадков сточных вод осуществляется в прудах отстойниках.

# 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно - бытовой канализации охвачена основная часть п.г.т. Лучегорск.

2. Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а так же увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

3.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

# 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия п.г.т. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории п.г.т.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- Строгим соблюдением технологических регламентов;

- Регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- Контролем за ходом технологического процесса;

- Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;

- Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

# 1.7 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Не охвачена централизованной системой водоотведения остается территория индивидуального жилищного сектора.

Водоотведение индивидуального жилищного сектора  осуществляется с использованием придомовых фильтрационных колодцев.

# 1.8  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа (поселения)

- Требуется ремонт помещения биофильтров с установкой дополнительного аэратора и заменой системы вентиляции, сплинклерной системы и загрузочного слоя фильтров;

- Износ иловых площадок и дренажной системы;

- Требуется предусмотреть возможность реконструкции, усовершенствования КОС и строительного блока доочистки сточных вод;

- В северной части п.г.т. Лучегорск требуется прокладка канализационного трубопровода.

# Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

# 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п.г.т. Лучегорск приведены в таблице 2.1.1

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.1.1

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существующее положение 2013г. | Водоотведение | чел | 20211 | 300 | 6063 | 2213 | 7276 | 303 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10,0 | - | 606 | 221 | 728 | 30 |
|  | Итого: |  |  |  | 6670 | 2434 | 8004 | 333 |

# 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Согласно ориентировочным оценкам объем сточных вод, поступающих по поверхности рельефа составляет 731,5 тыс. м3.

# 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сведения об оснащенности зданий приборами учета отсутствуют

# 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским округам (поселениям) с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2.4.1

Данные баланса поступления сточных вод за последние 4 года

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей, тыс. куб. м | 2160 | 2203 | 2233,96 | 2205,2 |
| Объем дополнительного притока поверхностных вод (неучтенные стоки), тыс. куб. м | 268,6 | 411,7 | 580,82 | 731,5 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м | 2160 | 2241 | 2272,08 | 2253,3 |

# 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городских округов (поселений)

Таблица 2.5.1

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред.сут.м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Петровский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-этап до 2018г. | Водоотведение | чел | 19010 | 300 | 5703 | 2082 | 6844 | 285 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 570 | 208 | 684 | 29 |
|  | Итого: | - | - | - | 6273 | 2290 | 7528 | 314 |
| II-этап до 2024г. | Водоотведение | чел | 17569 | 300 | 5271 | 1924 | 6325 | 264 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10 |  | 527 | 192 | 632 | 26 |
|  | Итого: | - | - | - | 5798 | 2116 | 6957 | 290 |

# Раздел 3  Прогноз объема сточных вод

При проектировании системы канализации принято полное благоустройство жилых и общественных зданий для нового строительства и полное благоустройство сохранения жилых домов

Принято удельное водоотведение на одного жителя 300 л/сут. При полном благоустройстве проектируемых жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

Предусматривается полная раздельная система канализации. В проекте рассматривается производственно-бытовая и дождевая канализация. В производственно-бытовую поступаю все сточные воды от жилой о общественной застройки, бытовые и производственные  сточные воды промышленных предприятий. В дождевую канализацию поступают дождевые воды с северо-западной части п.г.т. Лучегорск.

Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в хозяйственно-бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях, размещенных на территории промышленных предприятий.

Проект сетей канализации разработан на основании технихнического задания на разработку документации «Проект планировки и межевания территории, градостроительные планы земельных участков».

Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий микрорайона предусматривается самотеком в проектируемые комплексные канализационные насосные станции.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод приведен в таблице 2.5.1

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Проектом предлагается на первую очередь в п.г.т. Лучегорск канализование всех социально-культурно-бытовых зданий, всей капитальной жилой застройки, а так же канализование производственного сектора.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные станции.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборник с последующим вывозом на поля в качестве удобрения, после её обеззараживания.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85*.

Образующийся в ходе работы станции биологически активный ил разлагает органические вещества, содержащиеся в сточных водах. Таким образом, на выходе из станции получается чистая вода без запаха, пригодная для сброса на рельеф.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на Комплекс очистных сооружений канализации города.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку. Технические возможности по очистке сточных вод комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

Запланированные мероприятия по реконструкции КНС и напорного канализационного коллектора позволят сократить количество аварий, снизить утечки стоков в окружающую среду.

Выполнение всех мероприятий обеспечит экологическую безопасность системы водоотведения.

# Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Ведомость объемов и стоимости работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2024г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция КНС q=20м³/час. | шт. | 1 | 1950 |  | 1950 |
| 2 | Канализация самотечная из труб ПЭ100: Ø225 | км. | 0,8 | 3836 |  | 3836 |
| 3 | Канализация напорная из труб ПЭ100 Ø110 | км. | 1,2 |  | 2813 | 2813 |
| Итого: |  |  |  | 5786 | 2813 | 8599 |

# Раздел 7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

2) показатели качества обслуживания абонентов;

3) показатели качества очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

5) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено